## Sheet1
Registeradresse SMA	Anzahl zusammenhängender SMA Register	Datentyp SMA	Objektname	Parametername bei Speedwire/Webconnect und WLAN	Parametername bei RS485	Datenformat SMA	Zugriff SMA	Registeradresse SunSpec	Name SunSpec	Information Model SunSpec	Anzahl zusammenhängender SunSpec Register	Datentyp SunSpec	Skalierungsfaktor-Register SunSpec	Zugriff SunSpec	Einheit	Wertebereich	Default-Wert	Grid Guard	Anlagensteuerobjekt
30051	2	U32	Nameplate.MainModel	Geräteklasse	MainModel	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	8001: Solar-Wechselrichter (DevClss1)	1	-	-
30053	2	U32	Nameplate.Model	Gerätetyp	Model	TAGLIST	RO	40240 / 40037	DERTyp / Opt	120 / 1	1 / 8	uint16 / string8	-	RO / RO	-	9366: SUNNY TRIPOWER 3.0 (STP3.0-3AV-40) / 9344: SUNNY TRIPOWER 4.0 (STP4.0-3AV-40) / 9345: SUNNY TRIPOWER 5.0 (STP5.0-3AV-40) / 9346: SUNNY TRIPOWER 6.0 (STP6.0-3AV-40)	1	-	-
30055	2	U32	Nameplate.Vendor	Hersteller	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	461: SMA (SMA)	1	-	-
30057	2	U32	Nameplate.SerNum	Seriennummer	SerNumSet, Serial Number, SerialNumber	RAW	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	0 bis 4294967295	4294967295	-	-
30059	2	U32	Nameplate.PkgRev	Softwarepaket	Pkg.swRev	FW	RO	40045	Vr	1	8	string8	-	RO	-	0 bis 4294967294	-	-	-
30199	2	U32	Operation.RmgTms	Wartezeit bis Einspeisung	Op.TmsRmg	Dauer	RO	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-	-	-
30201	2	U32	Operation.Health	Zustand	Op.Health	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	35: Fehler (Alm) / 303: Aus (Off) / 307: Ok (Ok) / 455: Warnung (Wrn)	2	-	-
30203	2	U32	Operation.HealthStt.Ok	Nennleistung im Zustand Ok	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30205	2	U32	Operation.HealthStt.Wrn	Nennleistung im Zustand Warnung	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30207	2	U32	Operation.HealthStt.Alm	Nennleistung im Zustand Fehler	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30211	2	U32	Operation.Evt.Prio	Empfohlene Aktion	Op.Prio	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	336: Hersteller kontaktieren (PrioA) / 337: Installateur kontaktieren (PrioC) / 338: ungültig (PrioIna) / 887: keine (NonePrio)	3	-	-
30213	2	U32	Operation.Evt.Msg	Meldung	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	886: keine (NoneMsg)	1	-	-
30215	2	U32	Operation.Evt.Dsc	Fehlerbehebungsmaßnahme	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	885: keine (NoneDsc)	1	-	-
30217	2	U32	Operation.GriSwStt	Netzrelais/-schütz	Op.GriSwStt	TAGLIST	RO	40300	PVConn	122	1	uint16	-	RO	-	51: Geschlossen (Cls) / 311: Offen (Opn) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	2	-	-
30219	2	U32	Operation.DrtStt	Leistungsreduzierung	Inv.TmpLimStt	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	557: Abregelung aufgrund Temperatur (TmpDrt) / 884: nicht aktiv (NoneDrt) / 1705: Abregelung aufgrund Frequenz (HzDrt) / 3520: Abregelung aufgrund Spannung (VDrt) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	2	-	-
30225	2	U32	Isolation.LeakRis	Isolationswiderstand	Riso	FIX0	RO	40342	Ris	122	1	uint16	40343	RO	Ohm	-	-	-	-
30231	2	U32	Inverter.WLim	Maximale Gerätewirkleistung	Plimit	FIX0	RO	40241	WRtg	120	1	uint16	40242	RO	W	0 W bis 10000 W	10000 W	-	-
30233	2	U32	Inverter.WMax	Eingestellte Wirkleistungsgrenze	Pmax	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	0 W bis 10050 W	10000 W	-	-
30247	2	U32	Operation.Evt.EvtNo	Aktuelle Ereignisnummer für Hersteller	Op.EvtNoDvlp	FIX0	RO	40690 / 40670 / 40650 / 40628 / 40226	DCEvt / DCEvt / DCEvt / Evt / Evt1	160 / 160 / 160 / 160 / 101	2 / 2 / 2 / 2 / 2	uint32 / uint32 / uint32 / uint32 / uint32	-	RO / RO / RO / RO / RO	-		-	-	-
30513	4	U64	Metering.TotWhOut	Gesamtertrag	E-Total	FIX0	RO	40303 / 40210	ActWh / WH	122 / 101	4 / 2	acc64 / acc32	- / 40212	RO / RO	Wh	-	-	-	-
30521	4	U64	Metering.TotOpTms	Betriebszeit	Mt.TotTmh	Dauer	RO	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-	-	-
30525	4	U64	Metering.TotFeedTms	Einspeisezeit	Mt.TotOpTmh	Dauer	RO	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-	-	-
30529	2	U32	Metering.TotWhOut	Gesamtertrag	E-Total	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	Wh	-	-	-	-
30531	2	U32	Metering.TotWhOut	Gesamtertrag	E-Total	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	kWh	-	-	-	-
30533	2	U32	Metering.TotWhOut	Gesamtertrag	E-Total	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	MWh	-	-	-	-
30541	2	U32	Metering.TotOpTms	Betriebszeit	Mt.TotTmh	Dauer	RO	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-	-	-
30543	2	U32	Metering.TotFeedTms	Einspeisezeit	Mt.TotOpTmh	Dauer	RO	-	-	-	-	-	-	-	s	-	-	-	-
30559	2	U32	Operation.EvtCntUsr	Anzahl Ereignisse für Benutzer	Op.EvtCntUsr	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
30561	2	U32	Operation.EvtCntIstl	Anzahl Ereignisse für Installateur	Op.EvtCntIstl	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
30563	2	U32	Operation.EvtCntSvc	Anzahl Ereignisse für Service	Op.EvtCntSvc	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
30581	2	U32	Metering.GridMs.TotWhIn	Zählerstand Bezugszähler	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	Wh	-	-	-	-
30583	2	U32	Metering.GridMs.TotWhOut	Zählerstand Einspeisezähler	GM.TotWhOut	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	Wh	-	-	-	-
30599	2	U32	Operation.GriSwCnt	Anzahl Netzzuschaltungen	Op.GriSwCnt	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
30769	2	S32	DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp	FIX3	RO	40641	DCA	160	1	uint16	40624	RO	A	-	-	-	-
30771	2	S32	DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol	FIX2	RO	40642	DCV	160	1	uint16	40625	RO	V	-	-	-	-
30773	2	S32	DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt	FIX0	RO	40643	DCW	160	1	uint16	40626	RO	W	-	-	-	-
30775	2	S32	GridMs.TotW	Leistung	Pac	FIX0	RO	40200	W	101	1	int16	40201	RO	W	-	-	-	-
30777	2	S32	GridMs.W.phsA	Leistung L1	GridMs.W.phsA	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30779	2	S32	GridMs.W.phsB	Leistung L2	GridMs.W.phsB	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30781	2	S32	GridMs.W.phsC	Leistung L3	GridMs.W.phsC	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30783	2	U32	GridMs.PhV.phsA	Netzspannung Phase L1	GridMs.PhV.phsA	FIX2	RO	40196	PhVphA	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30785	2	U32	GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2	GridMs.PhV.phsB	FIX2	RO	40197	PhVphB	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30787	2	U32	GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3	GridMs.PhV.phsC	FIX2	RO	40198	PhVphC	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30789	2	U32	GridMs.PhV.phsA2B	Netzspannung Phase L1 gegen L2	GridMs.PhV.A2B	FIX2	RO	40193	PPVphAB	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30791	2	U32	GridMs.PhV.phsB2C	Netzspannung Phase L2 gegen L3	GridMs.PhV.B2C	FIX2	RO	40194	PPVphBC	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30793	2	U32	GridMs.PhV.phsC2A	Netzspannung Phase L3 gegen L1	GridMs.PhV.C2A	FIX2	RO	40195	PPVphCA	101	1	uint16	40199	RO	V	-	-	-	-
30795	2	U32	GridMs.TotA	Netzstrom	GridMs.TotA	FIX3	RO	40188	A	101	1	uint16	40192	RO	A	-	-	-	-
30803	2	U32	GridMs.Hz	Netzfrequenz	GridMs.Hz	FIX2	RO	40202	Hz	101	1	uint16	40203	RO	Hz	-	-	-	-
30805	2	S32	GridMs.TotVAr	Blindleistung	GridMs.TotVAr	FIX0	RO	40206	VAr	101	1	int16	40207	RO	VAr	-	-	-	-
30807	2	S32	GridMs.VAr.phsA	Blindleistung L1	GridMs.VAr.phsA	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
30809	2	S32	GridMs.VAr.phsB	Blindleistung L2	GridMs.VAr.phsB	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
30811	2	S32	GridMs.VAr.phsC	Blindleistung L3	GridMs.VAr.phsC	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
30813	2	S32	GridMs.TotVA	Scheinleistung	GridMs.TotVA	FIX0	RO	40204	VA	101	1	int16	40205	RO	VA	-	-	-	-
30815	2	S32	GridMs.VA.phsA	Scheinleistung L1	GridMs.VA.phsA	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VA	-	-	-	-
30817	2	S32	GridMs.VA.phsB	Scheinleistung L2	GridMs.VA.phsB	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VA	-	-	-	-
30819	2	S32	GridMs.VA.phsC	Scheinleistung L3	GridMs.VA.phsC	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VA	-	-	-	-
30825	2	U32	Inverter.VArModCfg.VArMod	Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung	Q-VArMod	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	303: Aus (Off) / 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) / 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) / 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) / 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) / 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) / 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) / 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) / 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom)	5		-
30829	2	S32	Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom	Blindleistungssollwert in %	Q-VArNom	FIX1	RO	-	-	-	-	-	-	-	%	-65 % bis 65 %	0 %		-
30831	2	S32	Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF	Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe	PF-PF	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8 bis 1.0	1		-
30833	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt	Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe	PF-PFExt	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	1041: Übererregt (OvExt) / 1042: Untererregt (UnExt)	2		-
30835	2	U32	Inverter.WModCfg.WMod	Betriebsart des Einspeisemanagements	P-WMod	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	303: Aus (Off) / 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) / 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) / 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom)	4		-
30837	2	U32	Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W	Wirkleistungsbegrenzung in W	P-W	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	0 W bis 10050 W	10000 W		-
30839	2	U32	Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom	Wirkleistungsbegrenzung in %	P-WNom	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 100 %	100 %		-
30865	2	S32	Metering.GridMs.TotWIn	Leistung Bezug	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30867	2	S32	Metering.GridMs.TotWOut	Leistung Einspeisung	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
30875	2	U32	MltFncSw.Stt	Status des Multifunktionsrelais	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	1	-	-
30881	2	U32	Operation.PvGriConn	Netzanbindung der Anlage	-	TAGLIST	RO	40302	ECPConn	122	1	uint16	-	RO	-	1779: Getrennt (Dscon) / 1780: Öffentliches Stromnetz (PubGri) / 1781: Inselnetz (IsoGri) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	1	-	-
30925	2	U32	Spdwr.ComSocA.ConnSpd	Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM A	-	TAGLIST	RO	40073	Spd	11	1	uint16	-	RO	-	302: ------- (None) / 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) / 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100)	1	-	-
30927	2	U32	Spdwr.ComSocA.DpxMode	Duplexmodus von SMACOM A	-	TAGLIST	RO	40074	CfgSt	11	1	uint16	-	RO	-	302: ------- (None) / 1726: Halbduplex (HalfDpx) / 1727: Vollduplex (FulDpx)	1	-	-
30929	2	U32	Spdwr.ComSocA.Stt	Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM A	-	TAGLIST	RO	40075	St	11	1	uint16	-	RO	-	35: Fehler (Alm) / 307: Ok (Ok) / 455: Warnung (Wrn) / 1725: Keine Verbindung (NotConn)	4	-	-
30931	2	U32	Spdwr.ComSocB.ConnSpd	Verbindungsgeschwindigkeit von SMACOM B	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	302: ------- (None) / 1720: 10 Mbit/s (ConnSpd10) / 1721: 100 Mbit/s (ConnSpd100)	1	-	-
30933	2	U32	Spdwr.ComSocB.DpxMode	Duplexmodus von SMACOM B	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	302: ------- (None) / 1726: Halbduplex (HalfDpx) / 1727: Vollduplex (FulDpx)	1	-	-
30935	2	U32	Spdwr.ComSocB.Stt	Speedwire-Verbindungsstatus von SMACOM B	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	35: Fehler (Alm) / 307: Ok (Ok) / 455: Warnung (Wrn) / 1725: Keine Verbindung (NotConn)	4	-	-
30949	2	U32	GridMs.TotPFPrc	Verschiebungsfaktor	GridMs.TotPF	FIX3	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
30953	2	S32	Coolsys.Cab.TmpVal	Innentemperatur	Cab.TmpVal	TEMP	RO	40219	TmpCab	101	1	int16	-	RO	°C	-	-	-	-
30957	2	S32	DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp	FIX3	RO	40661	DCA	160	1	uint16	40624	RO	A	-	-	-	-
30959	2	S32	DcMs.Vol	DC Spannung Eingang	A.Ms.Vol, B.Ms.Vol, C.Ms.Vol, D.Ms.Vol, E.Ms.Vol, F.Ms.Vol	FIX2	RO	40662	DCV	160	1	uint16	40625	RO	V	-	-	-	-
30961	2	S32	DcMs.Watt	DC Leistung Eingang	A.Ms.Watt, B.Ms.Watt, C.Ms.Watt, D.Ms.Watt, E.Ms.Watt, F.Ms.Watt	FIX0	RO	40663	DCW	160	1	uint16	40626	RO	W	-	-	-	-
30975	2	S32	Inverter.DclVol	Zwischenkreisspannung	Inv.DclVol	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
30977	2	S32	GridMs.A.phsA	Netzstrom Phase L1	GridMs.A.phsA	FIX3	RO	40189	AphA	101	1	int16	40192	RO	A	-	-	-	-
30979	2	S32	GridMs.A.phsB	Netzstrom Phase L2	GridMs.A.phsB	FIX3	RO	40190	AphB	101	1	int16	40192	RO	A	-	-	-	-
30981	2	S32	GridMs.A.phsC	Netzstrom Phase L3	GridMs.A.phsC	FIX3	RO	40191	AphC	101	1	int16	40192	RO	A	-	-	-	-
31017	8	STR32	Spdwr.ActlIp	-	-	UTF8	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
31025	8	STR32	Spdwr.ActlSnetMsk	-	-	UTF8	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
31033	8	STR32	Spdwr.ActlGwIp	-	-	UTF8	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
31041	8	STR32	Spdwr.ActlDnsSrvIp	-	-	UTF8	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
31061	2	U32	Bat.ChaCtlComAval	Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	1129: Ja (Yes) / 1130: Nein (No)	2	-	-
31085	2	U32	Operation.HealthStt.Ok	Nennleistung im Zustand Ok	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31159	2	S32	Operation.Dmd.VArCtl	Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q	Op.Dmd.VArCtl	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31221	2	S32	GridMs.TotPFEEI	EEI-Verschiebungsfaktor	-	FIX3	RO	40208	PF	101	1	int16	40209	RO	-	-	-	-	-
31247	2	S32	Isolation.FltA	Fehlerstrom	Iso.FltA	FIX3	RO	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
31253	2	U32	Metering.GridMs.PhV.phsA	Netzspannung Phase L1	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
31255	2	U32	Metering.GridMs.PhV.phsB	Netzspannung Phase L2	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
31257	2	U32	Metering.GridMs.PhV.phsC	Netzspannung Phase L3	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-
31259	2	U32	Metering.GridMs.W.phsA	Leistung Netzeinspeisung L1	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31261	2	U32	Metering.GridMs.W.phsB	Leistung Netzeinspeisung L2	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31263	2	U32	Metering.GridMs.W.phsC	Leistung Netzeinspeisung L3	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31265	2	U32	Metering.GridMs.WIn.phsA	Leistung Netzbezug Phase L1	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31267	2	U32	Metering.GridMs.WIn.phsB	Leistung Netzbezug Phase L2	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31269	2	U32	Metering.GridMs.WIn.phsC	Leistung Netzbezug Phase L3	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31271	2	S32	Metering.GridMs.VAr.phsA	Blindleistung Netzeinspeisung Phase L1	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31273	2	S32	Metering.GridMs.VAr.phsB	Blindleistung Netzeinspeisung Phase L2	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31275	2	S32	Metering.GridMs.VAr.phsC	Blindleistung Netzeinspeisung Phase L3	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31277	2	S32	Metering.GridMs.TotVAr	Blindleistung Netzeinspeisung	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31405	2	U32	Operation.Dmd.WCtl	Aktuelle Vorgabe Wirkleistungsbegrenzung P	Op.Dmd.WCtl	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
31407	2	U32	Operation.Dmd.PFCtl	Aktuelle Vorgabe cos Phi	Op.Dmd.PFCtl	FIX4	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
31409	2	U32	Operation.Dmd.PFExtCtl	Aktuelle Vorgabe Erregungsart cos Phi	Op.Dmd.PFExtCtl	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	1041: Übererregt (OvExt) / 1042: Untererregt (UnExt) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	3	-	-
31411	2	S32	Operation.Dmd.VArCtl	Aktuelle Vorgabe Blindleistung Q	Op.Dmd.VArCtl	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	VAr	-	-	-	-
31793	2	S32	DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp	FIX3	RO	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
31795	2	S32	DcMs.Amp	DC Strom Eingang	A1.Ms.Amp, A2.Ms.Amp, A3.Ms.Amp, A4.Ms.Amp, A5.Ms.Amp, B1.Ms.Amp, A.Ms.Amp, B.Ms.Amp, C.Ms.Amp, D.Ms.Amp, E.Ms.Amp, F.Ms.Amp	FIX3	RO	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-	-	-
34113	2	S32	Coolsys.Cab.TmpVal	Innentemperatur	Cab.TmpVal	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°C	-	-	-	-
34609	2	S32	Env.TmpVal	Außentemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°C	-	-	-	-
34611	2	S32	Env.TmpValMax	Höchste gemessene Außentemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°C	-	-	-	-
34615	2	U32	Env.HorWSpd	Windgeschwindigkeit	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	m/s	-	-	-	-
34621	2	S32	Mdul.TmpVal	Modultemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°C	-	-	-	-
34623	2	U32	Env.ExInsol	Einstrahlung auf externen Sensor	-	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	W/m²	-	-	-	-
34625	2	S32	Env.TmpVal	Außentemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°F	-	-	-	-
34627	2	S32	Env.TmpVal	Außentemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
34629	2	S32	Mdul.TmpVal	Modultemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	°F	-	-	-	-
34631	2	S32	Mdul.TmpVal	Modultemperatur	-	TEMP	RO	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-	-
34633	2	U32	Env.HorWSpd	Windgeschwindigkeit	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	km/h	-	-	-	-
34635	2	U32	Env.HorWSpd	Windgeschwindigkeit	-	FIX2	RO	-	-	-	-	-	-	-	mph	-	-	-	-
34669	2	U32	Bat.ChaCtlComAval	Steuerung der Batterieladung über Kommunikation verfügbar	-	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	1129: Ja (Yes) / 1130: Nein (No)	2	-	-
35377	4	U64	Operation.EvtCntUsr	Anzahl Ereignisse für Benutzer	Op.EvtCntUsr	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
35381	4	U64	Operation.EvtCntIstl	Anzahl Ereignisse für Installateur	Op.EvtCntIstl	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
35385	4	U64	Operation.EvtCntSvc	Anzahl Ereignisse für Service	Op.EvtCntSvc	FIX0	RO	-	-	-	-	-	-	-	-
40003	2	U32	DtTm.TmZn	Zeitzone	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	9499: (UTC-AUTO) Automatisch über SMA Protokoll (TmZnTmSvr)	1	-	-
40003	2	U32	DtTm.TmZn	Zeitzone	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	9500: (UTC+04:30) Kabul (TmZn+0430Kabul) / 9501: (UTC-09:00) Alaska (TmZn-0900Alaska) / 9502: (UTC+03:00) Kuwait, Er Riad (TmZn+0300Kuwait) / 9503: (UTC+04:00) Abu Dhabi, Muskat (TmZn+0400AbuDhabi) / 9504: (UTC+03:00) Bagdad, Istanbul (TmZn+0300Bagdad) / 9505: (UTC-04:00) Atlantik (Kanada) (TmZn-0400Atlantik) / 9506: (UTC+09:30) Darwin (TmZn+0930Darwin) / 9507: (UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney (TmZn+1000Canberra) / 9508: (UTC+04:00) Baku (TmZn+0400Baku) / 9509: (UTC-01:00) Azoren (TmZn-0100Azoren) / 9510: (UTC-06:00) Saskatchewan (TmZn-0600Saskatchewan) / 9511: (UTC-01:00) Kapverdische Inseln (TmZn-0100Kapverden) / 9512: (UTC+04:00) Eriwan (TmZn+0400Eriwan) / 9513: (UTC+09:30) Adelaide (TmZn+0930Adelaide) / 9515: (UTC+06:00) Astana, Dhaka (TmZn+0600Astana) / 9516: (UTC-04:00) Manaus (TmZn-0400Manaus) / 9517: (UTC+01:00) Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag (TmZn+0100Belgrad) / 9518: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb (TmZn+0100Sarajevo) / 9519: (UTC+11:00) Salomonen, Neukaledonien (TmZn+1100Magadan) / 9520: (UTC-06:00) Zentralamerika (TmZn-0600Zentralamerika) / 9522: (UTC+08:00) Peking, Chongqing, Hongkong, Urumchi (TmZn+0800Peking) / 9523: (UTC-12:00) Internationale Datumsgrenze (Westen) (TmZn-1200Westen) / 9524: (UTC+03:00) Nairobi (TmZn+0300Nairobi) / 9525: (UTC+10:00) Brisbane (TmZn+1000Brisbane) / 9528: (UTC-05:00) New York, Miami, Atlanta, Detroit, Toronto (TmZn-0500NewYork) / 9529: (UTC+02:00) Kairo (TmZn+0200Kairo) / 9530: (UTC+05:00) Jekaterinburg (TmZn+0500Jekaterinburg) / 9531: (UTC+12:00) Fidschi, Marshall-Inseln (TmZn+1200Fidschi) / 9532: (UTC+02:00) Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Wilna (TmZn+0200Helsinki) / 9533: (UTC+04:00) Tiflis (TmZn+0400Tiflis) / 9534: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (TmZn+0000Dublin) / 9535: (UTC-03:00) Grönland (TmZn-0300Groenland) / 9536: (UTC) Monrovia, Reykjavík (TmZn+0000Monrovia) / 9537: (UTC+02:00) Athen, Bukarest (TmZn+0200Athen) / 9538: (UTC-10:00) Hawaii (TmZn-1000Hawaii) / 9539: (UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, Neu-Delhi (TmZn+0530Chennai) / 9541: (UTC+02:00) Jerusalem (TmZn+0200Jerusalem) / 9542: (UTC+02:00) Amman (TmZn+0200Amman) / 9543: (UTC+09:00) Seoul (TmZn+0900Seoul) / 9544: (UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapur (TmZn+0800KualaLumpur) / 9545: (UTC-02:00) Mittelatlantik (TmZn-0200Mittelatlantik) / 9546: (UTC+02:00) Beirut (TmZn+0200Beirut) / 9547: (UTC-07:00) Denver, Salt Lake City, Calgary (TmZn-0700Denver) / 9549: (UTC+06:30) Yangon (Rangun) (TmZn+0630Yangon) / 9551: (UTC+02:00) Windhuk (TmZn+0200Windhuk) / 9552: (UTC+05:45) Katmandu (TmZn+0545Katmandu) / 9553: (UTC+12:00) Auckland, Wellington (TmZn+1200Auckland) / 9554: (UTC-03:30) Neufundland (TmZn-0330Neufundland) / 9555: (UTC+08:00) Irkutsk (TmZn+0800Irkutsk) / 9556: (UTC+07:00) Krasnojarsk (TmZn+0700Krasnojarsk) / 9557: (UTC-04:00) Santiago (TmZn-0400Santiago) / 9558: (UTC-08:00) Pacific (USA, Kanada) (TmZn-0800Pacific) / 9559: (UTC-08:00) Tijuana, Niederkalifornien (Mexiko) (TmZn-0800Tijuana) / 9560: (UTC+01:00) Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris (TmZn+0100Bruessel) / 9561: (UTC+03:00) Moskau, St. Petersburg, Wolgograd (TmZn+0300Moskau) / 9562: (UTC-03:00) Buenos Aires, Santiago (TmZn-0300BuenosAires) / 9563: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito (TmZn-0500Bogota) / 9565: (UTC-11:00) Midway-Inseln, Samoa (TmZn-1100Midway) / 9566: (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta (TmZn+0700Bangkok) / 9567: (UTC+02:00) Harare, Prätoria (TmZn+0200Harare) / 9568: (UTC+05:30) Sri Jayawardenepura (TmZn+0530SriJayawardenepura) / 9569: (UTC+08:00) Taipeh (TmZn+0800Taipeh) / 9570: (UTC+10:00) Hobart (TmZn+1000Hobart) / 9571: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio (TmZn+0900Osaka) / 9572: (UTC+13:00) Nuku'alofa (TmZn+1300Nukualofa) / 9573: (UTC-05:00) Indiana (Ost) (TmZn-0500Indiana) / 9574: (UTC-07:00) Arizona (TmZn-0700Arizona) / 9575: (UTC+10:00) Wladiwostok, Magadan (TmZn+1000Wladiwostok) / 9576: (UTC+08:00) Perth (TmZn+0800Perth) / 9577: (UTC+01:00) West-Zentralafrika (TmZn+0100WestZentralafrika) / 9578: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien (TmZn+0100Amsterdam) / 9579: (UTC+05:00) Islamabad, Karatschi (TmZn+0500Islamabad) / 9580: (UTC+10:00) Guam, Port Moresby (TmZn+1000Guam) / 9581: (UTC+09:00) Jakutsk (TmZn+0900Jakutsk) / 9582: (UTC+04:00) Kaukasische Normalzeit (TmZn+0400Kaukasus) / 9583: (UTC-06:00) Chicago, Dallas, Kansas City, Winnipeg (TmZn-0600Chicago) / 9584: (UTC-06:00) Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey (TmZn-0600GuadalajaraNeu) / 9586: (UTC+04:00) Port Louis (TmZn+0400PortLouis) / 9587: (UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan (TmZn-0700ChihuahuaNeu) / 9588: (UTC-03:00) Montevideo (TmZn-0300Montevideo) / 9589: (UTC+05:00) Taschkent (TmZn+0500Taschkent) / 9591: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, San Juan (TmZn-0400LaPaz) / 9592: (UTC+08:00) Ulan-Bator (TmZn+0800UlanBator) / 9593: (UTC-03:00) Cayenne (TmZn-0300Cayenne) / 9594: (UTC-04:00) Asuncion (TmZn-0400Asuncion) / 9595: (UTC+12:00) Petropawlowsk-Kamtschatski (TmZn+1200Petropawlowsk) / 9596: (UTC+03:00) Minsk (TmZn+0300Minsk) / 9597: (UTC+07:00) Nowosibirsk (TmZn+0700Nowosibirsk) / 9598: (UTC-04:00) Caracas (TmZn-0400Caracas)	1	-	-
40005	2	U32	DtTm.DlSvIsOn	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung eingeschaltet	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1129: Ja (Yes) / 1130: Nein (No)	1	-	-
40009	2	U32	Operation.OpMod	Betriebszustand	Op.OpModSet	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	295: MPP (Mpp) / 381: Stopp (Stop) / 443: Konstantspannung (VolDCConst)	1	-	-
40013	2	U32	CntrySettings.Lang	Sprache der Oberfläche	CntrySet.Lang	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	777: Deutsch (LangDE) / 778: English (LangEN) / 779: Italiano (LangIT) / 780: Español (LangES) / 781: Français (LangFR) / 782: Ελληνικά (LangEL) / 783: 한국어 (LangKO) / 784: Česky (LangCS) / 785: Português (LangPT) / 786: Nederlands (LangNL) / 796: Slovenski (LangSL) / 797: Български (LangBG) / 798: Polski (LangPL) / 799: 日本語 (LangJA)	2	-	-
40015	1	S16	Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNom	Normierte Blindleistungsvorgabe durch Anlagensteuerung	-	FIX1	WO	-	-	-	-	-	-	-	%	-	-	-
40016	1	S16	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNom	Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung	-	FIX0	WO	-	-	-	-	-	-	-	%	-	-	-
40018	2	U32	Inverter.FstStop	Schnellabschaltung	-	TAGLIST	WO	-	-	-	-	-	-	-	-	381: Stopp (Stop) / 1467: Start (Str) / 1749: Voller Stopp (FulStop)	2	-
40022	1	S16	Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc	Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung	-	FIX2	WO	-	-	-	-	-	-	-	%	-	-	-
40023	1	S16	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc	Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung	-	FIX2	WO	-	-	-	-	-	-	-	%	-	-	-
40024	1	U16	Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PF	Verschiebungsfaktor durch Anlagensteuerung	-	FIX4	WO	-	-	-	-	-	-	-	-
40025	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFExt	Erregungsart durch Anlagensteuerung	-	TAGLIST	WO	-	-	-	-	-	-	-	-
40029	2	U32	Operation.OpStt	Betriebsstatus	-	TAGLIST	RO	40224	St	101	1	uint16	-	RO	-	295: MPP (Mpp) / 381: Stopp (Stop) / 443: Konstantspannung (VolDCConst) / 455: Warnung (Wrn) / 1392: Fehler (Flt) / 1393: Warte auf PV-Spannung (WaitPV) / 1467: Start (Str) / 1469: Herunterfahren (Shtdwn) / 1480: Warte auf EVU (WaitUtil) / 2119: Abregelung (Drt) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	6	-	-
40063	2	U32	Nameplate.CmpMain.SwRev	Firmware-Version des Hauptprozessors	HP.swRev	FW	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	0 bis 4294967294	0	-	-
40067	2	U32	Nameplate.SerNum	Seriennummer	SerNumSet, Serial Number, SerialNumber	RAW	RO	40053	SN	1	16	string16	-	RO	-	0 bis 4294967295	4294967295	-	-
40077	2	U32	Sys.DevRstr	Geräteneustart auslösen	DeviceReset,DevRs	FUNKTION_SEC	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1146: Ausführen (Do)	-	-	-
40095	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.Max	Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle	VolCtl.Max	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	300 V bis 420 V	420 V		-
40109	2	U32	GridGuard.Cntry	Eingestellte Ländernorm	Cntry	TAGLIST	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	27: Sondereinstellung (Adj) / 42: AS4777.3 (AS4777.3) / 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) / 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) / 333: PPC (PPC) / 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) / 1199: PPDS (PPDS) / 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) / 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) / 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) / 7517: CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) / 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) / 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) / 7525: G83/2 (G83/2) / 7527: VFR2014 (VFR2014) / 7528: G59/3 (G59/3) / 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) / 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) / 7535: WorstCase (WorstCase) / 7536: Default (DftEN) / 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) / 7539: RD1699/413 (RD1699/413) / 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) / 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) / 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016) / 16777213: Information liegt nicht vor (NaNStt)	20	-	-
40133	2	U32	GridGuard.Cntry.VRtg	Netz-Nennspannung	VRtg	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	100 V bis 280 V	230 V		-
40135	2	U32	GridGuard.Cntry.HzRtg	Nennfrequenz	HzRtg	FIX2	RW	40286	ECPNomHz	121	1	uint16	40297	RW	Hz	44 Hz bis 65 Hz	50 Hz		-
40149	2	S32	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WSpt	Wirkleistungsvorgabe	-	FIX0	WO	-	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-
40151	2	U32	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WCtlComAct	Wirk- und Blindleistungsregelung über Kommunikation	-	TAGLIST	WO	-	-	-	-	-	-	-	-
40157	2	U32	Spdwr.AutoCfgIsOn	Automatische Speedwire-Konfiguration eingeschaltet	-	TAGLIST	RW	40095	Cfg	12	1	uint16	-	RW	-	1129: Ja (Yes) / 1130: Nein (No)	1	-	-
40159	8	STR32	Spdwr.Ip	-	-	IP4	RW	40097	Addr	12	8	string8	-	RW	-	-	-	-	-
40167	8	STR32	Spdwr.SnetMsk	-	-	IP4	RW	40105	Msk	12	8	string8	-	RW	-	-	-	-	-
40175	8	STR32	Spdwr.GwIp	-	-	IP4	RW	40113	Gw	12	8	string8	-	RW	-	-	-	-	-
40185	2	U32	Inverter.VALim	Maximale Gerätescheinleistung	Slimit	FIX0	RO	40243	VARtg	120	1	uint16	40244	RO	VA	0 VA bis 10000 VA	10000 VA	-	-
40195	2	U32	Inverter.VAMax	Eingestellte Scheinleistungsgrenze	Smax	FIX0	RW	40273	VAMax	121	1	uint16	40292	RW	VA	0 VA bis 10050 VA	10000 VA	-	-
40200	2	U32	Inverter.VArModCfg.VArMod	Betriebsart der statischen Spannungshaltung, Konfiguration der statischen Spannungshaltung	Q-VArMod	TAGLIST	RW	40366 / 40358	VArPct_Ena / OutPFSet_Ena	123 / 123	1 / 1	uint16 / uint16	-	RW / RW	-	303: Aus (Off) / 1069: Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U) (VArCtlVol) / 1070: Blindleistung Q, direkte Vorgabe (VArCnstNom) / 1072: Blindleistung Q, Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArCtlCom) / 1074: cos Phi, direkte Vorgabe (PFCnst) / 1075: cos Phi, Vorgabe durch Anlagensteuerung (PFCtlCom) / 1076: cos Phi(P)-Kennlinie (PFCtlW) / 2269: Blindleistung-Kennlinienmodus (CrvMod) / 2270: cos Phi- oder Q-Vorgabe durch Anlagensteuerung (VArPFCtlCom)	5		-
40204	2	S32	Inverter.VArModCfg.VArCnstCfg.VArNom	Blindleistungssollwert in %	Q-VArNom	FIX1	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	-65 % bis 65 %	0 %		-
40206	2	S32	Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PF	Sollwert des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe	PF-PF	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8 bis 1.0	1		-
40208	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCnstCfg.PFExt	Erregungsart des cos Phi, Konfiguration des cos Phi, direkte Vorgabe	PF-PFExt	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1041: Übererregt (OvExt) / 1042: Untererregt (UnExt)	2		-
40210	2	U32	Inverter.WModCfg.WMod	Betriebsart des Einspeisemanagements	P-WMod	TAGLIST	RW	40353	WMaxLim_Ena	123	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 1077: Wirkleistungsbegrenzung P in W (WCnst) / 1078: Wirkleistungsbegrenzung P in % Pmax (WCnstNom) / 1079: Wirkleistungsbegrenzung P durch Anlagensteuerung (WCtlCom)	4		-
40212	2	U32	Inverter.WModCfg.WCnstCfg.W	Wirkleistungsbegrenzung in W	P-W	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	W	0 W bis 10050 W	10000 W		-
40214	2	U32	Inverter.WModCfg.WCnstCfg.WNom	Wirkleistungsbegrenzung in %	P-WNom	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 100 %	100 %		-
40216	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzMod	Betriebsart der Wirkleistungsreduktion bei Überfrequenz P(f)	P-WCtlHzMod	TAGLIST	RW	40468	ModEna	127	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 1132: Linearer Gradient der Momentanleistung (WCtlHz) / 3175: Linearer Gradient der maximalen Wirkleistung (WCtlHzWMax)	1		-
40218	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStr	Abstand der Startfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung	P-HzStr	FIX2	RW	40465	HzStr	127	1	int16	40471	RW	Hz	0.0 Hz bis 5.0 Hz	5.0 Hz		-
40220	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStop	Abstand der Rücksetzfrequenz zur Netzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung	P-HzStop	FIX2	RW	40466	HzStop	127	1	int16	40471	RW	Hz	0 Hz bis 5 Hz	0.2 Hz		-
40222	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStr	cos Phi des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-PFStr	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8 bis 1.0	1		-
40224	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStr	Erregungsart des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-PFExtStr	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1041: Übererregt (OvExt) / 1042: Untererregt (UnExt)	1		-
40226	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFStop	cos Phi des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-PFStop	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8 bis 1.0	1		-
40228	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.PFExtStop	Erregungsart des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-PFExtStop	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1041: Übererregt (OvExt) / 1042: Untererregt (UnExt)	2		-
40230	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStr	Wirkleistung des Startpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-WNomStr	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 100 %	50 %		-
40232	2	U32	Inverter.VArModCfg.PFCtlWCfg.WNomStop	Wirkleistung des Endpunktes, Konfiguration der cos Phi(P)-Kennlinie	PF-WNomStop	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0.0 % bis 100.0 %	100.0 %		-
40234	2	U32	Inverter.WGra	Wirkleistungsgradient	WGra	FIX0	RW	40278	WGra	121	1	uint16	40294	RW	%	1 % bis 2000 %	20 %		-
40238	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.WGra	Wirkleistungsgradient, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung	P-WGra	FIX0	RW	40464	WGra	127	1	uint16	40470	RW	%	10 % bis 130 %	40 %		-
40240	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HystEna	Aktivierung der Schleppzeigerfunktion, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung	P-HystEna	TAGLIST	RW	40467	HysEna	127	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	1		-
40242	2	U32	Inverter.WCtlHzModCfg.WCtlHzCfg.HzStopWGra	Wirkleistungsgradient nach Rücksetzfrequenz, Konfiguration des linearen Gradienten der Momentanleistung	P-HzStopWGra	FIX0	RW	40469	HzStopWGra	127	1	uint16	40472	RW	%	1 % bis 10000 %	10000 %		-
40244	2	U32	Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraMod	Blindstromstatik, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung	DGS-ArGraMod	TAGLIST	RW	40476	ArGraMod	128	1	uint16	-	RW	-	1020: Mittelspannungsrichtlinie (Deutschland) (MVtgDirective) / 1233: SDLWindV (SDLWindV)	1		-
40246	2	U32	Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSag	Gradient K der Blindstromstatik für Unterpannung bei dynamischer Netzstützung	DGS-ArGraSag	FIX2	RW	40477	ArGraSag	128	1	uint16	40487	RW	%	0 % bis 10 %	0 %		-
40248	2	U32	Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.ArGraSwell	Gradient K der Blindstromstatik für Überpannung bei dynamischer Netzstützung	DGS-ArGraSwell	FIX2	RW	40478	ArGraSwell	128	1	uint16	40487	RW	%	0 % bis 10 %	0 %		-
40250	2	U32	Inverter.DGSModCfg.DGSMod	Betriebsart der dynamischen Netzstützung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung	DGS-DGSMod	TAGLIST	RW	40479	ModEna	128	1	uint16	-	RW	-	1264: Vollständige dynamische Netzstützung (DGSFl) / 1265: Eingeschränkte dynamische Netzstützung (DGSPa)	2		-
40252	2	S32	Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMin	Untergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung	DGS-DbVolNomMin	FIX0	RW	40481	DbVMin	128	1	int16	40488	RW	%	-40 % bis 0 %	-10 %		-
40254	2	U32	Inverter.DGSModCfg.DGSFlCfg.DbVolNomMax	Obergrenze Spannungstotband, Konfiguration der vollständigen dynamischen Netzstützung	DGS-DbVolNomMax	FIX0	RW	40482	DbVMax	128	1	uint16	40488	RW	%	0 % bis 40 %	10 %		-
40256	2	U32	Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopVolNom	PWM-Sperrspannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung	DGS-PWMVolNom	FIX0	RW	40483	BlkZnV	128	1	uint16	40488	RW	%	0 % bis 100 %	70 %		-
40258	2	U32	Inverter.DGSModCfg.PwrCirInopTms	PWM-Sperrverzögerung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung	DGS-PWMTms	FIX2	RW	40485	BlkZnTmms	128	1	uint16	-	RW	s	0 s bis 5 s	0 s		-
40262	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt	Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie	-	FIX0	RW	40568	ActPt	132	1	uint16	-	RW	-	1 bis 8	2		-
40264	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt	Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie	-	FIX0	RW	40408	ActPt	126	1	uint16	-	RW	-	1 bis 8	2		-
40266	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.NumPt	Kennlinie, Anzahl der zu verwendenden Punkte der Kennlinie	-	FIX0	RW	40502	ActPt	131	1	uint16	-	RW	-	1 bis 8	2		-
40282	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40570	V1	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40284	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40572	V2	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40286	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40574	V3	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40288	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40576	V4	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40290	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40578	V5	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40292	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40580	V6	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40294	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40582	V7	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40296	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.XVal	X-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40584	V8	132	1	uint16	40565	RW	-	0 bis 333	100		-
40306	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40571	W1	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40308	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40573	W2	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40310	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40575	W3	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40312	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40577	W4	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40314	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40579	W5	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40316	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40581	W6	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40318	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40583	W7	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40320	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt1.YVal	Y-Werte der Kennlinie 1	-	FIX3	RW	40585	W8	132	1	int16	40566	RW	-	-100 bis 100	0		-
40330	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40410	V1	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40332	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40412	V2	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40334	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40414	V3	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40336	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40416	V4	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40338	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40418	V5	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40340	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40420	V6	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40342	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40422	V7	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40344	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.XVal	X-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40424	V8	126	1	uint16	40405	RW	-	0 bis 333	100		-
40354	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40411	VAr1	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40356	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40413	VAr2	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40358	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40415	VAr3	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40360	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40417	VAr4	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40362	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40419	VAr5	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40364	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40421	VAr6	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40366	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40423	VAr7	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40368	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt2.YVal	Y-Werte der Kennlinie 2	-	FIX3	RW	40425	VAr8	126	1	int16	40406	RW	-	-100 bis 100	0		-
40378	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40503	W1	131	1	int16	40499	RW	-	0 bis 333	100		-
40380	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40505	W2	131	1	int16	40499	RW	-	0 bis 333	100		-
40382	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40507	W3	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40384	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40509	W4	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40386	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40511	W5	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40388	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40513	W6	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40390	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40515	W7	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40392	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.XVal	X-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40517	W8	131	1	int16	-	RW	-	0 bis 333	100		-
40402	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40504	PF1	131	1	int16	40500	RW	-	-100 bis 100	0		-
40404	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40506	PF2	131	1	int16	40500	RW	-	-100 bis 100	0		-
40406	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40508	PF3	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40408	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40510	PF4	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40410	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40512	PF5	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40412	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40514	PF6	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40414	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40516	PF7	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40416	2	S32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvPt3.YVal	Y-Werte der Kennlinie 3	-	FIX3	RW	40518	PF8	131	1	int16	-	RW	-	-100 bis 100	0		-
40428	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLim	Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle	FrqCtl.hhLim	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	50.0 Hz bis 65.0 Hz	65 Hz		-
40430	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.hhLimTmms	Frequenzüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit	FrqCtl.hhLimTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	ms	0 ms bis 10000 ms	10000 ms		-
40432	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLim	Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle	FrqCtl.hLim	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	50.0 Hz bis 65.0 Hz	60.5 Hz		-
40434	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.hLimTmms	Frequenzüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit	FrqCtl.hLimTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	ms	0 ms bis 90000 ms	160 ms		-
40436	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLim	Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle	FrqCtl.lLim	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	44.0 Hz bis 60.0 Hz	47.5 Hz		-
40438	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.lLimTmms	Frequenzüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit	FrqCtl.lLimTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	ms	0 ms bis 300000 ms	160 ms		-
40440	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLim	Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle	FrqCtl.llLim	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	44.0 Hz bis 60.0 Hz	44 Hz		-
40442	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.llLimTmms	Frequenzüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit	FrqCtl.llLimTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	ms	0 ms bis 300000 ms	160 ms		-
40446	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.MaxTmms	Spannungsüberwachung obere Maximalschwelle Auslösezeit	VolCtl.MaxTmms	FIX3	RW	-	-	-	-	-	-	-	ms	0.1 ms bis 5.0 ms	0.312 ms		-
40448	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLim	Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle	VolCtl.hhLim	FIX2	RW	40830	V2	130	1	uint16	-	RW	V	100 V bis 310.5 V	280 V		-
40450	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.hhLimTmms	Spannungsüberwachung mittlere Maximalschwelle Auslösezeit	VolCtl.hhLimTms	FIX0	RW	40829	Tms2	130	1	uint16	-	RW	ms	0 ms bis 60000 ms	160 ms		-
40452	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.hLim	Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle	VolCtl.hLim	FIX2	RW	40828	V1	130	1	uint16	-	RW	V	100 V bis 280 V	262.2 V		-
40456	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.hLimTmms	Spannungsüberwachung untere Maximalschwelle Auslösezeit	VolCtl.hLimTms	FIX0	RW	40827	Tms1	130	1	uint16	-	RW	ms	0 ms bis 60000 ms	1000 ms		-
40458	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.lLim	Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle	VolCtl.lLim	FIX2	RW	40766	V1	129	1	uint16	-	RW	V	45.0 V bis 230.0 V	184 V		-
40462	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.lLimTmms	Spannungsüberwachung obere Minimalschwelle Auslösezeit	VolCtl.lLimTms	FIX0	RW	40765	Tms1	129	1	uint16	-	RW	ms	0 ms bis 60000 ms	2000 ms		-
40464	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.llLim	Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle	VolCtl.llLim	FIX2	RW	40768	V2	129	1	uint16	-	RW	V	45.0 V bis 230.0 V	45 V		-
40466	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.llLimTmms	Spannungsüberwachung mittlere Minimalschwelle Auslösezeit	VolCtl.llLimTms	FIX0	RW	40767	Tms2	129	1	uint16	-	RW	ms	0 ms bis 10000 ms	200 ms		-
40472	2	U32	Inverter.PlntCtl.VRef	Referenzspannung	VRef	FIX0	RW	40269	VRef	121	1	uint16	40289	RW	V	80 V bis 245 V	230 V		-
40474	2	S32	Inverter.PlntCtl.VRefOfs	Referenzkorrekturspannung	VRefOfs	FIX0	RW	40270	VRefOfs	121	1	int16	40290	RW	V	-20 V bis 20 V	0 V		-
40480	2	U32	Nameplate.ARtg	Nennstrom über alle Phasen	-	FIX3	RO	40250	ARtg	120	1	uint16	40251	RO	A	0.0 A bis 14.5 A	-	-	-
40482	2	U32	Inverter.VArGra	Blindleistungsgradient	VArGra	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	1 % bis 50 %	20 %		-
40484	2	U32	Inverter.WGraEna	Aktivierung des Wirkleistungsgradienten	WGraEna	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	2		-
40490	2	U32	Inverter.VArModCfg.VArCtlVolCfg.VArGraNom	Blindleistungsgradient, Konfiguration der Blindleistungs-/Spannungskennlinie Q(U)	Q-VArGraNom	FIX1	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 20 %	0 %		-
40497	16	STR32	Nameplate.MacId	-	-	UTF8	RO	40076	MAC	11	4	uint64	-	RO	-	-	-	-	-
40513	8	STR32	Spdwr.DnsSrvIp	-	-	IP4	RW	40121	DNS1	12	8	string8	-	RW	-	-	-	-	-
40575	2	U32	MltFncSw.OpMode	Betriebsart des Multifunktionsrelais	Mlt.OpMode	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) / 1341: Störungsmeldung (FltInd) / 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) / 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) / 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) / 1359: Batteriebank (BatCha)	2	-	-
40577	2	U32	MltFncSw.OpMode	Betriebsart des Multifunktionsrelais	Mlt.OpMode	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	258: Schaltzustand Netzrelais (GriSwCpy) / 1341: Störungsmeldung (FltInd) / 1342: Lüftersteuerung (FanCtl) / 1343: Eigenverbrauch (SelfCsmp) / 1349: Steuerung über Kommunikation (ComCtl) / 1359: Batteriebank (BatCha)	2	-	-
40631	12	STR32	Nameplate.Location	-	-	UTF8	RW	-	-	-	-	-	-	-	-
40647	2	U32	Upd.AutoUpdIsOn	Automatische Updates eingeschaltet	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1129: Ja (Yes) / 1130: Nein (No)	2	-	-
40789	2	U32	Nameplate.ComRev	Kommunikationsversion	ComRev	REV	RO	-	-	-	-	-	-	-	-	0 bis 4294967294	0	-	-
40791	2	U32	Inverter.PlntCtl.IntvTmsMax	Timeout für Kommunikationsfehlermeldung	IntvTmsMax	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	60 s bis 86400 s	1800 s		-
40855	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec	Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40619	RmpDecTmm	132	1	uint16	-	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40857	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec	Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40459	RmpDecTmm	126	1	uint16	40407	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40859	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpDec	Kennlinie, Absenkungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40552	RmpDecTmm	131	1	uint16	-	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40875	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc	Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40620	RmpIncTmm	132	1	uint16	-	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40877	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc	Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40460	RmpIncTmm	126	1	uint16	40407	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40879	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.RmpInc	Kennlinie, Steigerungsrampe für Erreichung des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40553	RmpIncTmm	131	1	uint16	-	RW	%	1 % bis 10000 %	1200 %		-
40895	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms	Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40618	RmpPt1Tms	132	1	uint16	-	RW	s	0 s bis 1000 s	10 s		-
40897	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms	Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40458	RmpTms	126	1	uint16	-	RW	s	0 s bis 1000 s	10 s		-
40899	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.CrvTms	Kennlinie, Einstellzeit des Kennlinienarbeitspunktes	-	FIX1	RW	40551	RmpPT1Tms	131	1	uint16	-	RW	s	0 s bis 1000 s	10 s		-
40915	2	U32	Inverter.WMax	Eingestellte Wirkleistungsgrenze	Pmax	FIX0	RW	40268	WMax	121	1	uint16	40288	RW	W	0 W bis 10050 W	10000 W	-	-
40917	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum	Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-CrvNum	FIX0	RW	40558	ActCrv	132	1	uint16	-	RW	-	1 bis 3	1		-
40919	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum	Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-CrvNum	FIX0	RW	40398	ActCrv	126	1	uint16	-	RW	-	1 bis 3	1		-
40921	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvNum	Kennliniennummer, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-CrvNum	FIX0	RW	40492	ActCrv	131	1	uint16	-	RW	-	1 bis 3	1		-
40937	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna	Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-Ena	TAGLIST	RW	40559	ModEna	132	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	1		-
40939	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna	Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-Ena	TAGLIST	RW	40399	ModEna	126	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	1		-
40941	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.CrvModCfg.CrvEna	Aktivierung der Kennlinie, Konfiguration des Kennlinienmodus	UtilCrv1-Ena	TAGLIST	RW	40493	ModEna	131	1	uint16	-	RW	-	303: Aus (Off) / 308: Ein (On)	1		-
40957	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef	Kennlinie X-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1975: Spannung in Volt (XRefV) / 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) / 3420: Hertz (XRefHz) / 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) / 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom)	3		-
40959	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef	Kennlinie X-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1975: Spannung in Volt (XRefV) / 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) / 3420: Hertz (XRefHz) / 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) / 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom)	3		-
40961	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.XRef	Kennlinie X-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1975: Spannung in Volt (XRefV) / 1976: Spannung in Prozent von Un (XRefVNom) / 3420: Hertz (XRefHz) / 3421: Hertz als Differenz zur Nennfrequenz (XRefHzDif) / 3158: Wirkleistung in Prozent von Pmax (XRefWNom)	3		-
40977	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef	Kennlinie Y-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	40569	DeptRef	132	1	uint16	40566	RW	-	1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) / 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) / 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) / 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) / 3678: Max. Leistungsaufnahme in % bezogen auf Pmax (YRefWInNom)	2		-
40979	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef	Kennlinie Y-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	40409	DeptRef	126	1	uint16	40406	RW	-	1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) / 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) / 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) / 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) / 3678: Max. Leistungsaufnahme in % bezogen auf Pmax (YRefWInNom)	2		-
40981	2	U32	Inverter.UtilCrvCfg.Crv0.YRef	Kennlinie Y-Achsen Referenz	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	1977: Var in Prozent von Pmax (YRefVarNom) / 1978: Watt in Prozent von Pmax (YRefWNom) / 1979: Watt in Prozent der eingefrorenen Wirkleistung (YRefWNomActl) / 2272: cos Phi (EEI Konvention) (YRefEEI) / 3678: Max. Leistungsaufnahme in % bezogen auf Pmax (YRefWInNom)	2		-
40997	2	U32	Inverter.DGSModCfg.HystVolNom	Hysteresespannung, Konfiguration der dynamischen Netzstützung	DGS-HystVolNom	FIX0	RW	40484	HysBlkZnV	128	1	uint16	-	RW	%	0 % bis 100 %	5 %		-
40999	2	S32	Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI	Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention	-	FIX4	WO	-	-	-	-	-	-	-	-
41121	2	U32	GridGuard.CntrySet	Setze Ländernorm	CntrySet	FUNKTION_SEC	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	42: AS4777.3 (AS4777.3) / 306: Inselbetrieb 60 Hz (OFF-Grid60) / 313: Inselbetrieb 50 Hz (OFF-Grid50) / 333: PPC (PPC) / 438: VDE0126-1-1 (VDE0126-1-1) / 1199: PPDS (PPDS) / 7510: VDE-AR-N4105 (VDE-AR-N4105) / 7513: VDE-AR-N4105-MP (VDE-AR-N4105-MP) / 7514: VDE-AR-N4105-HP (VDE-AR-N4105-HP) / 7517: CEI 0-21 intern (CEI0-21Int) / 7518: CEI 0-21 extern (CEI0-21Ext) / 7523: C10/11/2012 (C10/11/2012) / 7525: G83/2 (G83/2) / 7527: VFR2014 (VFR2014) / 7528: G59/3 (G59/3) / 7532: EN50438:2013 (EN50438_2013) / 7533: NEN-EN50438:2013 (NEN-EN50438_13) / 7535: WorstCase (WorstCase) / 7536: Default (DftEN) / 7538: SI4777_HS131_13 (SI4777_HS131_13) / 7539: RD1699/413 (RD1699/413) / 7549: AS4777.2_2015 (AS4777.2_2015) / 7550: NRS97-2-1 (NRS97-2-1) / 7569: TOR D4 2016 (TOR_D4_2016)	-		-
41123	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMin	Min. Spannung zur Wiederzuschaltung	VolCtl.ReconMin	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	45.0 V bis 240.0 V	45 V		-
41125	2	U32	GridGuard.Cntry.VolCtl.ReconMax	Max. Spannung zur Wiederzuschaltung	VolCtl.ReconMax	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	100.0 V bis 280.0 V	280 V		-
41127	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMin	Untere Frequenz für Wiederzuschaltung	FrqCtl.ReconMin	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	44.0 Hz bis 60.0 Hz	44 Hz		-
41129	2	U32	GridGuard.Cntry.FrqCtl.ReconMax	Obere Frequenz für Wiederzuschaltung	FrqCtl.ReconMax	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	Hz	50.0 Hz bis 65.0 Hz	65 Hz		-
41131	2	U32	DcCfg.StrVol	minimale Spannung Eingang	A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	125 V bis 500 V	175 V	-	-
41133	2	U32	DcCfg.StrVol	minimale Spannung Eingang	A.VStr, B.VStr, C.VStr, D.VStr, E.VStr, F.VStr	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	V	125 V bis 500 V	175 V	-	-
41155	2	U32	DcCfg.StrTms	Startverzögerung Eingang	A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	1 s bis 4 s	1 s	-	-
41157	2	U32	DcCfg.StrTms	Startverzögerung Eingang	A.StrTms, B.StrTms, C.StrTms, D.StrTms, E.StrTms, F.StrTms	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	1 s bis 4 s	1 s	-	-
41169	2	U32	GridGuard.Cntry.LeakRisMin	Minimaler Isolationswiderstand	Iso.LeakRisMin	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	Ohm	20000 Ω bis 3000000 Ω	200000 Ω		-
41171	2	U32	Metering.TotkWhOutSet	Setze Gesamtertrag	Mt.TotkWhSet	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	kWh	0 kWh bis 4000000 kWh	0 kWh	-	-
41173	2	U32	Metering.TotOpTmhSet	Setze Gesamte Betriebszeit am Netzanschlusspunkt	Mt.TotTmhSet	Dauer	RW	-	-	-	-	-	-	-	h	0 h bis 440000 h	0 h	-	-
41187	2	U32	Inverter.CtlComCfg.CtlMsSrc	Quelle der Referenzmessung zur Blind-/Wirkleistungsregelung	-	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	3053: SMA Energy Meter (MsSrcMtr) / 3547: Wechselrichter (MsSrcDev)	2	-	-
41193	2	U32	Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.CtlComMssMod	Betriebsart für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung	WCtlCom.MssMod	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	2506: Werte beibehalten (UsStp) / 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb)	1	-	-
41195	2	U32	Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.TmsOut	Timeout für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung	WCtlCom.TmsOut	Dauer	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	5 s bis 86400 s	600 s	-	-
41197	2	U32	Inverter.CtlComCfg.WCtlCom.FlbWNom	Fallback Wirkleistungsbegrenzung P in % von WMax für ausbleibende Wirkleistungsbegrenzung	WCtlCom.FlbNom	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 100 %	100 %	-	-
41199	2	U32	PCC.WMaxNom	Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt	-	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	0 % bis 100 %	100 %	-	-
41203	2	U32	Plnt.DcWRtg	Anlagen-Nennleistung	-	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	W	0 W bis 50000 W	10000 W	-	-
41215	2	S32	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.FlbWSpt	Fallback Leistung für Betriebsart WCtlCom	-	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	W	-500000 W bis 500000 W	0 W		-
41217	2	U32	PCC.WMax	Eingestellte Wirkleistungsgrenze am Netzanschlusspunkt	-	FIX0	RW	-	-	-	-	-	-	-	W	0 W bis 50000 W	-	-	-
41219	2	U32	Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.CtlComMssMod	Betriebsart für ausbleibende Blindleistungsregelung	QCtlCom.MssMod	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	2506: Werte beibehalten (UsStp) / 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb)	1	-	-
41221	2	U32	Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.TmsOut	Timeout für ausbleibende Blindleistungsregelung	QCtlCom.TmsOut	Dauer	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	5 s bis 86400 s	600 s	-	-
41223	2	S32	Inverter.CtlComCfg.VArCtlCom.FlbVArNom	Fallback Blindleistung Q in % von WMax für ausbleibende Blindleistungsregelung	QCtlCom.FlbNom	FIX2	RW	-	-	-	-	-	-	-	%	-65 % bis 65 %	0 %	-	-
41225	2	U32	Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.CtlComMssMod	Betriebsart für ausbleibende cos Phi-Vorgabe	PFCtlCom.MssMod	TAGLIST	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	2506: Werte beibehalten (UsStp) / 2507: Verwendung Fallback-Einstellung (UsFlb)	1	-	-
41227	2	U32	Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.TmsOut	Timeout für ausbleibende cos Phi-Vorgabe	PFCtlCom.TmsOut	Dauer	RW	-	-	-	-	-	-	-	s	5 s bis 86400 s	600 s	-	-
41229	2	S32	Inverter.CtlComCfg.PFCtlCom.FlbPF	Fallback cos Phi für ausbleibende cos Phi-Vorgabe	PFCtlCom.Flb	FIX4	RW	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8 bis 1	1	-	-
41253	2	U32	Inverter.FstStop	Schnellabschaltung	-	TAGLIST	RW	40348	Conn	123	1	uint16	-	RW	-	381: Stopp (Stop) / 1467: Start (Str) / 1749: Voller Stopp (FulStop)	2	-
41255	1	S16	Inverter.WModCfg.WCtlComCfg.WNomPrc	Normierte Wirkleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung	-	FIX2	RW	40349	WMaxLimPct	123	1	uint16	40367	RW	%	-	-	-
41256	1	S16	Inverter.VArModCfg.VArCtlComCfg.VArNomPrc	Normierte Blindleistungsbegrenzung durch Anlagensteuerung	-	FIX2	RW	40359	VArWMaxPct	123	1	int16	40369	RW	%	-	-	-
41257	2	S32	Inverter.VArModCfg.PFCtlComCfg.PFEEI	Sollwert cos(Phi) gemäß EEI-Konvention	-	FIX4	RW	40354	OutPFSet	123	1	int16	40368	RW	-	-	-	-